EnergizeOS™ EMS

Grid-Tie / Island Transition 控制页面

前端开发手册  ·  功能与使用说明书

版本：V8.0  |  适用分辨率：1280×800px  |  发布状态：开发基线

文档适用对象：HMI/Web UI 开发工程师

# 第一章　文档目的与阅读方式

本手册面向负责将 HTML 原型转化为可交付生产页面的前端工程师。手册内容覆盖：

- 页面整体布局与尺寸约束

- 每个 UI 区块的功能定义与数据来源

- 按钮的所有状态、色值、CSS 类名、启用/禁用逻辑

- 状态指示灯（dot）的颜色含义与动画规格

- 控制模式（Relay / EMS）的电气工程语义

- 交互流程与操作员引导顺序（光标优先级）

- 同步参数（Sync）的趋势箭头逻辑

- 日志区（Log Bar）的事件驱动机制

- 安全联锁规则与工程师禁止事项

⚠ 本文档与 HTML 原型文件 GridTie_Island_v8_final.html 配套使用。遇到描述与代码不一致时，以 HTML 源码为准。

# 第二章　页面规格与分辨率约束

## 2.1  硬性尺寸限制

本页面针对工控触摸屏设计，分辨率固定，严禁出现横向或纵向滚动条。

| 属性 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视口宽度 | 1280 px | 固定，html/body 均设 width:1280px |
| 视口高度 | 800 px | 固定，html/body 均设 height:800px |
| overflow | hidden（双向） | 禁止任何方向滚动 |
| 基础字号 | 13 px | body font-size |
| 字体栈 | -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI | 系统字体，无外部依赖 |
| 等宽字体 | SFMono-Regular / Consolas / Liberation Mono | 用于数字、代码、时间戳 |

## 2.2  布局层级

页面采用 Flex 纵向堆叠结构，从上到下固定高度分配：

| 区域 | 高度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Top Nav 顶部导航栏 | 48 px | 产品 Logo + 页面标签切换 |
| Status Bar 状态栏 | 36 px | 断路器状态 + 实时数据 + 控制模式切换 |
| Body 主体区 | 644 px | Sidebar (148px) + Main Content (1132px) |
| Control Bar 控制按钮栏 | 46 px | 底部主操作按钮行 |
| Log Bar 日志条 | 28 px | 事件驱动推入式日志显示 |
| 合计 | 802 px（含 2px 边框） | 实际渲染 800 px 内 |

Body 内横向分为两列：

- 左栏：宽度 420 px，含 A 区（反孤岛逻辑）+ R 区（反逆流检测）

- 右栏：剩余 712 px，含联锁进度条 + 同步栏 + C 表格 + 引导步骤

⚠ Sidebar 占 148 px，已从 Main Content 左侧内嵌，padding-left:148px 处理对齐。

# 第三章　设计令牌（Design Tokens）—— 色值规范

所有颜色通过 CSS 变量统一管理，禁止在组件内硬编码色值。以下为完整 Token 表：

## 3.1  主色板

| 色块 | CSS变量 | Hex值 | 语义 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | --navy | #1D3461 | 品牌深蓝 | 主色调，按钮fill，nav active，标题 |
|  | --bg | #F4F6F9 | 页面背景 | 全局背景色 |
|  | --surf | #FFFFFF | 白色表面 | 卡片、表格行、对话框背景 |
|  | --surf2 | #F8F9FA | 浅灰表面 | 表头、Section Header背景 |
|  | --bord | #E2E8F0 | 常规边框 | 表格边框、分隔线 |
|  | --bord2 | #D1D9E6 | 加强边框 | 分组线、按钮边框 |
|  | --text | #0F1923 | 主文字 | 标题、重要数值 |
|  | --text2 | #4A5568 | 次级文字 | 描述文本、标签 |
|  | --text3 | #94A3B8 | 弱化文字 | 辅助标签、占位符、muted内容 |

## 3.2  语义色板（状态指示）

| 色块 | CSS变量 | Hex值 | 语义 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | --green | #16A34A | Satisfied/正常 | C条件满足、BESS已停止、同步完成 |
|  | --green-lt | #F0FDF4 | 绿色浅背景 | chip背景、btn-done背景、引导步骤done |
|  | --green-bd | #86EFAC | 绿色边框 | chip边框、btn-done边框 |
|  | --gdot | #22C55E | 绿色指示点 | 状态dot、进度节点done |
|  | --orange | #D97706 | Warning/当前操作 | Force Stop按钮、步骤3 active、Not Triggered |
|  | --orange-lt | #FFFBEB | 橙色浅背景 | btn-now背景、引导步骤active背景 |
|  | --orange-bd | #FCD34D | 橙色边框 | btn-now边框、pulse环 |
|  | --odot | #F59E0B | 橙色指示点 | Not Triggered状态dot、C4 Requesting |
|  | --red | #DC2626 | Not Satisfied/错误 | C条件不满足、Not Allowed、拦截 |
|  | --red-lt | #FEF2F2 | 红色浅背景 | chip背景、blocking panel背景 |
|  | --red-bd | #FCA5A5 | 红色边框 | chip边框、blocking panel边框 |
|  | --rdot | #EF4444 | 红色指示点 | 状态dot不满足、Breaker Closed pill |
|  | --gray | #64748B | Standby/未知 | A4/A5 Standby状态 |
|  | --gray-lt | #F8FAFC | 灰色浅背景 | 禁用按钮背景、锁定步骤背景 |
|  | --gray-bd | #E2E8F0 | 灰色边框 | 禁用按钮边框、锁定步骤边框 |

## 3.3  特殊色值

| 色块 | CSS变量 | Hex值 | 语义 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | --blockBg | #FFF7ED | 阻塞面板背景 | 主阻塞条件（Primary Blocking Condition）面板 |
|  | --blockAccent | #EA580C | 阻塞左边框 | 阻塞面板左侧3px高亮边框 |
|  | --blueMid | #38BDF8 | 蓝色 C4请求中 | C4 Requesting状态dot、进度点req |
|  | --blueLight | #EFF6FF | 蓝色浅背景 | Mode Banner EMS模式背景 |

⚑ 工程师注意：色值为精确 HEX，不允许四舍五入或替换为近似色。配色已通过 WCAG AA 对比度验证，任何调整须重新验证。

# 第四章　UI 区块详解

## 4.1  顶部导航栏（Top Nav）

高度 48px，白色背景，左侧为 Logo + 产品名，右侧为页面标签。

| 元素 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Logo区域 | 148px 宽 | Logo SVG 内嵌（无外部图片依赖），橙色弧+蓝色弧+EX文字 |
| 页面标签 | height:48px | 普通态：color:#4A5568，活跃态：color:#1D3461，border-bottom:2px solid #1D3461，font-weight:600 |
| 当前页面 | Grid-Tie/Island Transition | 始终为 active 态，不可点击跳转（或由父框架路由控制） |

## 4.2  状态栏（Status Bar）

高度 36px，显示系统实时状态，所有数据来自后端 Modbus/API 轮询，刷新频率建议 ≤2s。

| 字段 | 数据源 | 刷新 | 显示规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Breaker 状态 | 52a/52b DI 反馈 | 实时 | 开：绿色pill（#F0FDF4 bg，#22C55E dot）；关：红色pill |
| Grid Voltage | 继电器/电表 | ≤2s | 断路器开时显示"—"；并网时显示如"409.0 V"，单位黑色 |
| Grid Frequency | 继电器/电表 | ≤2s | 断路器开时显示"—"；并网时显示如"50.00 Hz" |
| Mode | 系统状态机 | 事件触发 | Island Mode（离网）/ Grid-Tied（并网），颜色#1D3461 |
| Primary Source | 系统状态机 | 事件触发 | BESS（离网时，绿色）/ Grid（并网时，深蓝） |
| 控制模式切换 | UI交互 | 用户点击 | 见第六章详述 |

⚠ Breaker Opened 状态下，Grid Voltage/Frequency 显示"—"，表示断网侧无有效参考，而非数据错误。

## 4.3  侧边栏（Sidebar）

宽度 148px，白色背景，左侧品牌导航。含 Dashboard / Monitoring / Strategy / Message / Setting 五个菜单项。Strategy 为当前激活页。

- 图标 + 文字标签，18×18px SVG stroke 风格

- 激活态：背景 #EFF6FF，文字/图标颜色 #1D3461，左侧 3px 蓝色竖条

- Message 图标右上角红色角标（数字），来自未读消息计数

- Setting 图标固定在底部（margin-top:auto）

## 4.4  左栏 — A 区（反孤岛自动解列）

Section Header：标题"Auto Disconnection Logic (Anti-Islanding): Relay Control"，右侧蓝色 badge "Relay Control"。

表格 3 列：Code | Auto Trip Criteria | Current Status。以下为各条目的状态定义：

| 代码 | 条目 | 正常状态 | 触发条件（由继电器判定） | 触发后状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 电压/频率越限 | ● Not Triggered（橙） | OV>110%，UV<85%，OF>50.5Hz，UF<49.5Hz | ● Triggered（红） |
| A2 | 无压失网 | ● Not Triggered（橙） | V<5V sustained >100ms | ● Triggered（红） |
| A3 | ROCOF超阈值 | ● Not Triggered（橙） | df/dt > 1.0 Hz/s | ● Triggered（红） |
| A4 | Trip动作完成 | ● Standby（灰） | 52b=TRUE AND Trip命令已发 | ● Completed（绿） |
| A5 | Trip信号上报EMS | ● Standby（灰） | A4完成后EMS收到事件 | ● Reported（绿） |
| A6 | 离网启动许可 | ● Not Allowed（红） | BESS SOC≥30%，grid-forming能力，负载协调验证 | ● Permitted（绿） |

🔴 A 区为只读监视区，所有状态由继电器硬件触发，EMS 仅接收信号不发出控制命令。禁止在此区域添加任何控制按钮。

## 4.5  左栏 — R 区（反逆流保护）

Section Header：标题"Anti-Reverse Power Detection: Enabled"，右侧"Enabled/Disable"模式切换（文字按钮）。

| 代码 | 描述 | 正常状态 | 动作建议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | POI逆功率检测 | ● Not Triggered（橙） | No action required | 继电器检测，仅监视 |
| R2 | PV/BESS输出=0 | ● Not Satisfied（红） | Maintain current state | 合闸前必须为0，与C3强关联 |
| R3 | Zero Export策略使能 | ● Enabled（绿） | Protection active | EMS策略已加载，R2是物理结果 |

R 区下方附三行实时数值（KV行）：

- POI Active Power（绿色，正值）— 来自电表

- Reverse Power Limit（静态值）— 来自配置项

- BESS Output（橙色，运行中；绿色，停止后=0）— 来自PCS

## 4.6  右栏 — 联锁进度条（Progress Dots Strip）

水平排列 5 个圆点节点（C1→C2→C3→C4→C5→CLOSE），用连线连接，直观展示联锁完成进度。

节点状态与渲染规则：

| CSS Class | 含义 | 颜色 | 动画 |
| --- | --- | --- | --- |
| .dd.done | 条件已满足 | #22C55E fill，外环 3px #F0FDF4 | 无动画（静止绿点） |
| .dd.block | 当前阻塞节点 | #EA580C fill，外环 #FFF7ED | 脉冲扩散：box-shadow 1.4s infinite |
| .dd.fail | 未满足（待处理） | #EF4444 fill，外环 2px #FEF2F2 | 无动画（静止红点） |
| .dd.idle | 待激活（前驱未满足） | #F8FAFC fill，灰色边框 | 无动画（空心灰圆） |
| .dd.req | C4请求中（中间态） | #38BDF8 fill，外环 #F0F9FF | 脉冲：0.9s infinite |
| .dd.tgt | 目标节点（CLOSE） | #1D3461 fill（深蓝） | 无动画，内含白色对勾SVG |

节点之间连线（.dline）：

- 默认：height:2px，background:#E2E8F0（灰色）

- 已完成（.dline.done）：background:#22C55E（绿色），transition:background .4s

⚠ 连线变绿的条件：左侧节点的条件为 true 时，该段连线变绿。实现为 JS 中根据状态动态切换 class。

## 4.7  右栏 — 同步参数栏（Sync Bar）

显示 ΔV / Δf / Δθ 三个同步偏差值，以及各自的上限，加上总体同步状态 badge。

| 参数 | 阈值 | 过大 | 接近 | 达标 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔV | ≤ 2.0 V | 红色 .sv-val.fail | 橙色 .sv-val.warn（≤3.5V） | 绿色 .sv-val.ok | 继电器/同步装置 |
| Δf | ≤ 0.05 Hz | 红色 .sv-val.fail | —（直接红） | 绿色 .sv-val.ok | 继电器/同步装置 |
| Δθ | ≤ 5° | 红色 .sv-val.fail | —（直接红） | 绿色 .sv-val.ok | 继电器/同步装置 |

趋势箭头（Trend Arrow）：

- 每次刷新对比上一帧值：cur < prev → ↓（绿色，偏差收敛）；cur > prev → ↑（红色，偏差发散）；变化 < 0.003 → →（灰色，稳定）

- 趋势箭头通过 textContent 更新，禁止使用 innerHTML 以避免 XSS 和性能问题

右侧 Sync Badge：

- 未同步：background:#FEF2F2，color:#DC2626，border:#FCA5A5，文字"NOT SYNCHRONIZED"，.sdot 脉冲

- 已同步：background:#F0FDF4，color:#16A34A，border:#86EFAC，文字"SYNCHRONIZED"

## 4.8  右栏 — C 表格（重并网联锁条件 C1-C5）

表格 4 列：Code | Prerequisite | Status | Description。各条目说明：

| Code | 条件 | 满足态 | 未满足态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 电网稳定≥60s（V/f/phase） | ● Satisfied（绿） | ● Not Stable（橙） |
| C2 | POI功率为流入或零反送 | ● Satisfied（绿） | ● Reverse Power（红） |
| C3 | PV/BESS停机或待机 | ● Satisfied（绿） | ● Not Satisfied（红），行底色 #FFF7ED |
| C4 | EMS授权合闸 | ● Authorized（绿） | ● Not Allowed（红）/ Requesting…（蓝） |
| C5 | 相位/频率同步完成 | ● Satisfied（绿） | ● Not Synchronized（红） |

C3 行特殊处理：

- 当 C3 未满足时，该行整行底色变为 #FFF7ED（橙黄警告色），tr 加 class="blocked"

- 同时显示 Primary Blocking Condition 面板（见 4.9）

C4 三态逻辑（重要）：

- 未允许（c4=false, c4Req=false）：chip 红色"Not Allowed"，进度点 .dd.idle

- 请求中（c4Req=true）：chip 蓝色"Requesting…"，进度点 .dd.req 蓝色脉冲，持续 2 秒

- 已授权（c4=true）：chip 绿色"Authorized"，进度点 .dd.done

⚠ C4 的"Requesting…"状态是操作员的重要反馈窗口。2秒延迟模拟真实EMS授权RTT。生产环境应替换为真实API响应。

## 4.9  主阻塞条件面板（Primary Blocking Condition Panel）

当 C3 未满足时显示，C3 满足后自动隐藏（display:none）。样式规格：

- 外框：margin:8px 12px，padding:10px 13px

- 背景色：#FFF7ED，边框：1px solid #FED7AA，左侧边框：3px solid #EA580C

- 代码标签：font-family:monospace，font-size:14px，font-weight:800，color:#9A3412

- 原因文字：color:#C2410C，前置"▲"三角符号

- 动作说明：橙色左边框，背景 rgba(255,255,255,.55)

- 影响说明：font-size:11px，color:#9A3412，opacity:.8

## 4.10  操作员引导步骤（Operator Guidance）

5个步骤展示当前重并网操作进度，状态随系统条件自动切换：

| 步骤 | 条件 | CSS Class | 数字圆标 | 说明文字颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 已满足 | gs done | 绿色 #F0FDF4 bg | #16A34A |
| 2 | C2 已满足 | gs done | 绿色 #F0FDF4 bg | #16A34A |
| 3 | C3 未满足时 | gs active | 橙色 #D97706 bg | #92400E（深橙棕） |
| 3 | C3 已满足后 | gs done | 绿色 #F0FDF4 bg | #16A34A |
| 4 | C3 未满足时 | gs locked | 灰色 #E2E8F0 bg | #94A3B8，显示🔒 |
| 4 | C3满足/C4等待 | gs active | 橙色 bg | #92400E，显示→ NEXT |
| 4 | C4 已授权 | gs done | 绿色 bg | #16A34A，显示✓ COMPLETED |
| 5 | C4 未满足时 | gs locked | 灰色 bg | #94A3B8，显示🔒 |
| 5 | C4满足/C5等待 | gs active | 橙色 bg | #92400E，显示MONITOR |
| 5 | C5 已满足 | gs done | 绿色 bg | #16A34A |

# 第五章　按钮完整规格与状态机

## 5.1  按钮 CSS 类系统

所有按钮使用统一基类 .btn，通过附加状态类改变外观。禁用状态统一通过 HTML disabled 属性实现，不允许用 pointer-events:none 替代。

| CSS Class | 语义 | 颜色规格 | 动画 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .btn-navy | 主要操作 | bg:#1D3461，color:#FFF | 悬停下沉 -1px + 阴影 | Open Breaker（断路器关时） |
| .btn-now | 立即需要的操作 | bg:#FFFBEB，color:#D97706，border:#FCD34D，外环阴影 | ::after 脉冲环 1.8s | Force Stop BESS/PV（未停时） |
| .btn-done | 步骤已完成 | bg:#F0FDF4，color:#16A34A，border:#86EFAC，cursor:default | 无 | BESS/PV 停止后；Close按钮合闸后 |
| .btn-avail | 可用但非紧急 | bg:#F0FDF4，color:#16A34A，border:#86EFAC | 悬停变#DCFCE7 | Start BESS/PV Grid-Tie（C3满足后） |
| .btn-final | 最终关键操作 | bg:#1D3461，color:#FFF，外环蓝色脉冲环 | ::after 2s 脉冲 | Close Breaker（C1-C5全满足时） |
| .btn-out | 中性/不可用 | bg:#FFF，color:#4A5568，border:#D1D9E6 | 悬停蓝色边框 | Grid-Tie按钮（C3未满足时）等 |
| :disabled | 硬禁用 | bg:#F8FAFC，color:#94A3B8，border:#E2E8F0，opacity:.38 | 所有动画取消 | 由JS通过 disabled 属性设置 |

🔴 btn-done 状态必须同时设置 disabled=true，防止操作员重复触发已完成的操作。禁止仅靠视觉样式来阻止点击。

## 5.2  脉冲动画规格（@keyframes rp）

- btn-now：::after 元素，1.8s ease-in-out infinite，0%/100%: opacity .7 scale(1)，50%: opacity .15 scale(1.04)

- btn-final：::after 元素，2s ease-in-out infinite，同上参数

- 进度点 block：box-shadow 1.4s，0%/100%: rgba(234,88,12,.18)，50%: rgba(234,88,12,.35)

- 进度点 req（C4请求中）：同上，0.9s，颜色 rgba(56,189,248,...)（蓝色系）

## 5.3  各按钮完整状态机

### Open Breaker（A区按钮）

| 条件 | CSS Class | disabled | 标签文字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断路器当前已开（S.bkrOpen=true） | .btn-out | true（灰色） | ● Breaker Is Open |
| 断路器当前已关（S.bkrOpen=false） | .btn-navy | false | Open Breaker |

⚠ 这是防止操作员在断路器已开状态下误按的关键联锁。Open Breaker 按钮的 dot 图标（绿色）不能移除，它是断路器已开的视觉确认。

### Close Breaker（控制栏按钮）

| 条件 | CSS Class | disabled | 标签文字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断路器已关（操作完成） | .btn-done | true | ● ✓ Breaker Closed（红点+绿字） |
| Relay Control 模式下 | .btn-out | true | Close Breaker（灰色） |
| EMS模式，C1-C5未全满足 | .btn-out | true | Close Breaker（灰色） |
| EMS模式，C1-C5全部满足 | .btn-final | false | ▶ Close Breaker（深蓝脉冲） |

🔴 Close Breaker 的 disabled 状态是安全关键联锁，禁止通过任何方式绕过（包括JS调用、事件模拟、API直调）。生产环境须在后端也维护相同的联锁逻辑（双重保护）。

### Force Stop BESS / Force Stop PV（控制栏按钮）

| 条件 | CSS Class | disabled | 标签文字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备仍在运行中 | .btn-now | false | ■ Force Stop BESS（橙色脉冲） |
| 设备已成功停止 | .btn-done | true | ✓ BESS Stopped（绿色完成） |

⚠ 两个 Force Stop 按钮同时为 btn-now 状态（均需操作），体现"两步必做"的操作引导。任一按下后变绿，另一仍保持橙色脉冲直到完成。

### Start BESS/PV Grid-Tie（控制栏按钮）

| 条件 | CSS Class | disabled | 标签文字 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3 未满足 | .btn-out | true | Start BESS Grid-Tie（灰色） |
| C3 已满足 | .btn-avail | false | Start BESS Grid-Tie（绿色轮廓） |

# 第六章　控制模式（Relay / EMS Control）电气工程语义

## 6.1  两种模式的本质区别

这不是一个普通的"功能开关"，而是对电气控制权的明确声明。工程师必须理解两者的本质差异：

| 维度 | Relay Control（继电器控制） | EMS Control（EMS控制） |
| --- | --- | --- |
| 控制方向 | Trip（跳闸/解列） | Close（合闸/重并网） |
| 执行者 | 硬件继电器，不依赖EMS在线 | EMS软件，需操作员授权 |
| 响应速度 | 毫秒级（硬件直接动作） | 秒级（需人工确认） |
| 适用场景 | 电网故障、自动保护 | 人工重并网操作 |
| 对应页面区域 | 左栏 A1-A6 监视区 | 右栏 C1-C5 联锁区 |
| Close Breaker 按钮 | 锁定（EMS无合闸权） | 正常（满足C1-C5后可用） |

## 6.2  默认模式选择逻辑

页面加载时默认选中 EMS Control（蓝色高亮），理由：

- 运维人员打开此页面的目的 = 执行重并网，而重并网 = EMS授权合闸

- Relay Control 是被动监视，不需要操作员"选择"它——继电器始终在工作

- 将 EMS Control 作为默认符合最小操作步骤原则（减少一次额外点击）

⚠ 继电器（Relay）和EMS并非互斥——继电器永远在独立监视电网状态，无论模式如何。"Relay Control"仅表示"此页面 EMS 不发出合闸命令"。

## 6.3  模式 UI 规格

采用药丸形分段控件（Segmented Control），不使用单选框或下拉框：

- Relay Control 激活态：background:#FFFBEB，color:#D97706，带闪电图标

- EMS Control 激活态：background:#EFF6FF，color:#1D3461，带显示器图标

- 非激活态：background:#F8F9FA，color:#94A3B8（浅灰）

- 整体容器：border:1px solid #D1D9E6，border-radius:5px，overflow:hidden

切换 EMS→Relay 后，在右栏顶部显示"模式横幅"（Mode Banner）：

- EMS模式横幅：background:#EFF6FF，文字："EMS Control active — Operator can authorize breaker close."

- Relay模式横幅：background:#FFFBEB，文字："Relay Control mode — EMS close authorization is read-only. Switch to EMS Control to reconnect."

# 第七章　操作员引导顺序（光标优先级系统）

本页面最核心的设计哲学：在任何时刻，操作员只需看"哪个按钮在闪橙光"，就知道下一步该做什么。

## 7.1  视觉优先级层级

| 优先级 | 按钮状态 | 视觉特征 | 操作员理解 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | btn-final（深蓝脉冲） | 深蓝色 + 蓝色脉冲光环，最显眼 | 所有条件满足，点这里完成任务 |
| P2 | btn-now（橙色脉冲） | 橙色 + 橙色脉冲光环 | 现在必须执行这一步 |
| P3 | btn-avail（绿色轮廓） | 绿色边框+背景 | 可以用，但不紧急 |
| P4 | btn-out（灰色轮廓） | 灰色边框，无背景 | 暂不可用，条件未满足 |
| P5 | :disabled（极灰） | opacity:.38，鼠标禁止 | 绝对锁定，无论如何不能点 |

## 7.2  完整操作流程（Happy Path）

以下是操作员从"断路器开/离网"到"合闸成功/并网"的完整交互序列：

- 打开页面 → 断路器状态为"Breaker Opened"（绿色pill），Force Stop BESS/PV 均为橙色脉冲

- 点击 Force Stop BESS → 弹出红色确认对话框 → 点"Force Stop"确认 → BESS按钮变绿"✓ BESS Stopped"

- 点击 Force Stop PV → 同上 → PV按钮变绿 → C3 满足（行变绿）→ 阻塞面板消失

- C4 自动进入"Requesting…"状态（蓝色脉冲，2秒）→ 2秒后变"Authorized"（绿色）

- C5 同步参数开始收敛（ΔV↓ ΔΔf↓ Δθ↓）→ 全部达标后变"Synchronized"（绿色badge）

- Close Breaker 按钮变为深蓝脉冲"btn-final"→ 控制栏右侧显示"READY TO CLOSE BREAKER"（绿色）

- 点击 Close Breaker → 弹出警告确认对话框 → 确认 → 断路器关闭 → 成功弹窗显示时间戳/操作员/52a/52b状态

- 点击"Acknowledge & Continue"关闭弹窗 → 状态栏变"Breaker Closed"（红色pill），Mode变"Grid-Tied"

# 第八章　日志系统（Log Bar）事件驱动机制

## 8.1  设计原则

日志条区高度固定 28px，深色背景（#0D1117）。日志条目为事件驱动推入：有操作/状态变化才产生一条新日志，无任何自动循环播放。

## 8.2  技术实现

- 新条目通过 appendChild 追加到 #log-row 右端

- 每条新日志触发 CSS 动画：translateX(50px → 0)，时长 0.32s，ease-in-out

- 超出 6 条时，移除最老的 firstChild

- 左侧渐变遮罩（::before，宽 24px）软化截断效果

- 新条目 animation 类在 400ms 后移除，防止重触发

## 8.3  日志级别色彩

| 级别 | 背景色 | 文字色 | 适用事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| INFO | #1E3A5F | #60A5FA | 系统初始化、模式切换、Grid-Tie启动 |
| WARN | #3D2A00 | #F59E0B | C3未满足、同步失去、断路器打开 |
| ERROR | #3B0D0D | #F87171 | C4阻塞、合闸拒绝、联锁触发 |
| OK | #052E16 | #4ADE80 | 条件满足、操作成功、授权通过 |

## 8.4  必须记录的事件清单（对照开发文档§16）

- EMS 初始化完成

- C1/C2/C3/C4/C5 每个条件的满足和失去

- Force Stop BESS/PV 操作执行

- EMS 授权请求发送 / 授权通过

- 断路器 Open/Close 操作

- 合闸被拒绝（含具体阻塞代码）

- 控制模式切换（Relay↔EMS）

- Grid-Tie 启动序列触发

- C5 同步达标/失去

# 第九章　Toast 通知与确认对话框

## 9.1  Toast 通知

- 位置：fixed，bottom:74px，right:14px（置于控制栏+日志栏之上，不遮挡内容区）

- 方向：column-reverse（新消息在上方，旧消息向下堆叠）

- 动画：translateX(14px → 0)，0.22s ease-in

- 自动消失：4000ms 后 opacity fade，再过 420ms 移除 DOM

- 手动关闭：右上角 × 按钮

四种类型规格：

| 类型 | 图标背景 | 图标色 | 标题色 | 触发场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ok | #F0FDF4 | #16A34A | #16A34A | 操作成功：Force Stop、C3满足、C4授权、合闸完成 |
| w | #FFFBEB | #D97706 | #D97706 | 警告：断路器打开、C5失去同步 |
| e | #FEF2F2 | #DC2626 | #DC2626 | 拒绝：联锁阻塞、A6不允许、权限不足 |
| i | #EFF6FF | #1D4ED8 | var(--text) | 信息：Zero Export状态、模式说明 |

## 9.2  确认对话框（Confirm Dialog）

- 遮罩层：rgba(15,25,35,.45)，点击遮罩可关闭

- 对话框：width:400px，padding:24px，border-radius:6px，白色背景

- 图标圆：warn 用橙色（#FFFBEB），err 用红色（#FEF2F2）

- Cancel 按钮：.btn-cancel，灰色边框，与确认按钮区分

各操作的对话框类型：

| 操作 | 图标类型 | 确认按钮 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Open Breaker | warn（橙） | .btn-navy | 告知将进入离网模式 |
| Force Stop BESS/PV | err（红） | .btn-now（橙色） | 强调影响负载供电风险 |
| Close Breaker | warn（橙） | .btn-navy | 告知将重连电网，并说明已记录 |
| Start Grid-Tie | warn（橙） | .btn-avail（绿色） | 提示监视同步参数 |

## 9.3  合闸成功弹窗（Success Modal）

合闸完成后 600ms 延迟显示，包含操作追溯信息：

- 时间戳（精确到秒）

- 操作员名称（Admin）

- 系统状态（GRID_TIED）

- 52a 状态（CLOSED TRUE）

- 52b 状态（OPEN FALSE）

- 确认按钮："Acknowledge & Continue"，全宽，深蓝色

✅ 合闸成功弹窗是法规合规审计的重要节点，生产环境应同步写入审计数据库，字段参考开发文档§16.3。

# 第十章　JS 架构与性能要求

## 10.1  状态管理原则

- 单一状态对象 S，包含所有页面状态（bkrOpen, mode, c3, c4, c5 等）

- 状态只在用户操作函数中修改，interval 中禁止修改结构性状态

- render() 函数：只读取状态，纯粹更新 DOM，可被反复调用（幂等）

- render() 只在状态变化时调用（用户操作后 / C5 状态变化时），不在 interval 中循环调用

## 10.2  数据更新分离

- setInterval（1800ms）：只更新遥测数值（POI, BESS Output, 同步偏差），调用 syncRender()

- syncRender()：极轻量，只修改 textContent 和 className，不操作结构性 DOM

- C5 状态变化检测在 interval 中：newC5 !== S.c5 时才调用完整 render()

🔴 禁止在 setInterval 中调用完整 render()——这是 v4 版本页面卡死的根本原因，已通过架构拆分修复。

## 10.3  DOM 操作规范

- 按钮状态变更：只修改 className 和 disabled 属性，不使用 innerHTML 重建按钮（会导致事件绑定丢失）

- 状态 chip 内容：使用 innerHTML（因为包含 span.dot），但仅在 render() 中，不在 interval 中

- 趋势箭头：使用 textContent 更新，不使用 innerHTML

- 日志条目：createElement + appendChild，不使用字符串拼接整块 HTML

# 第十一章　工程师安全注意事项与禁止事项

## 11.1  电气安全硬性要求

🔴 Close Breaker 的联锁逻辑（C1-C5）必须在后端也有对应实现，前端禁用仅是第一道防线，后端API接收合闸请求前必须再次校验所有条件。

🔴 禁止添加"强制合闸"（Force Close）按钮，无论出于任何理由。合闸必须经过完整联锁链。

🔴 禁止修改 Close Breaker 按钮的 disabled 逻辑以绕过任何 C 条件。如发现条件不满足时仍需合闸的场景，必须经过工程评审并更新开发文档。

🔴 禁止实现"自动重合闸"（Auto Reclose）逻辑。重合闸必须由操作员主动触发，不得基于定时器自动执行。

## 11.2  UI 实现禁止事项

- 禁止用 pointer-events:none 替代 disabled 属性——键盘操作仍可触发

- 禁止删除确认对话框——所有危险操作必须两步确认

- 禁止在 interval 中修改按钮状态——只读取遥测数据

- 禁止用 innerHTML 更新趋势箭头——XSS 风险且性能差

- 禁止移除 btn-done 的 disabled 属性——已完成操作不得重复触发

- 禁止缩短或去掉 Toast 消息——操作员需要足够时间阅读反馈

- 禁止将 overflow:hidden 改为 overflow:auto——会破坏1280×800不可滚动约束

## 11.3  对接后端 API 时的注意事项

- C4 当前为 2 秒模拟延迟，生产环境替换为真实 EMS 授权 API 调用，保留 c4Req 中间态显示

- C5 当前为前端模拟收敛，生产环境替换为从同期装置读取实时 ΔV/Δf/Δθ，由后端判断是否满足阈值

- 断路器状态（bkrOpen）生产环境来自 52a/52b DI 点，需要处理 52a=52b 的冲突状态（见开发文档§17.4）

- Force Stop 命令生产环境发送至 PCS CMD_Stop_BESS / CMD_Stop_PV，需等待设备反馈后才能将 bessStop/pvStop 置 true

- 所有动作必须写入审计日志，字段格式参考开发文档§16.3（timestamp, event, user, breaker_52a, breaker_52b 等）

## 11.4  同期（Sync）相关注意事项

- ΔV 阈值：≤ 2.0 V（警告区间：2.0~3.5V 显示橙色 .warn，>3.5V 红色 .fail）

- Δf 阈值：≤ 0.05 Hz（无警告区间，超过即红色）

- Δθ 阈值：≤ 5°（无警告区间，超过即红色）

- C5 满足需三个参数同时在范围内，缺一不可

- 生产环境同期数据刷新频率建议 ≤500ms（比 UI 刷新间隔更快，以免错过短暂同期窗口）

# 附录 A　CSS 变量完整清单

| CSS 变量 | Hex 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| --navy | #1D3461 | 见第三章色板说明 |
| --bg | #F4F6F9 | 见第三章色板说明 |
| --surf | #FFFFFF | 见第三章色板说明 |
| --surf2 | #F8F9FA | 见第三章色板说明 |
| --bord | #E2E8F0 | 见第三章色板说明 |
| --bord2 | #D1D9E6 | 见第三章色板说明 |
| --text | #0F1923 | 见第三章色板说明 |
| --text2 | #4A5568 | 见第三章色板说明 |
| --text3 | #94A3B8 | 见第三章色板说明 |
| --green | #16A34A | 见第三章色板说明 |
| --green-lt | #F0FDF4 | 见第三章色板说明 |
| --green-bd | #86EFAC | 见第三章色板说明 |
| --gdot | #22C55E | 见第三章色板说明 |
| --orange | #D97706 | 见第三章色板说明 |
| --orange-lt | #FFFBEB | 见第三章色板说明 |
| --orange-bd | #FCD34D | 见第三章色板说明 |
| --odot | #F59E0B | 见第三章色板说明 |
| --red | #DC2626 | 见第三章色板说明 |
| --red-lt | #FEF2F2 | 见第三章色板说明 |
| --red-bd | #FCA5A5 | 见第三章色板说明 |
| --rdot | #EF4444 | 见第三章色板说明 |
| --gray | #64748B | 见第三章色板说明 |
| --gray-lt | #F8FAFC | 见第三章色板说明 |
| --gray-bd | #E2E8F0 | 见第三章色板说明 |

# 附录 B　页面文件清单

| 文件名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GridTie_Island_v8_final.html | HTML单文件 | 可直接在浏览器打开，含所有CSS和JS，无外部依赖 |
| EMS_GridTie_Island_开发手册.docx | Word文档 | 本文档 |

# 附录 C　版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v8.0 | 2026-04 | 最终基线：修复合闸流程、Relay/EMS模式语义、Close后状态正确 |
| v7.0 | 2026-04 | 扩展C1-C7（超范围，已回滚），1440×900分辨率（已回滚至1280×800） |
| v6.0 | 2026-04 | 12项细节修复：Open Breaker联动、C4请求态、同步趋势箭头等 |
| v5.0 | 2026-04 | 修复页面卡死（interval不再调render()），按钮状态机完整重写 |
| v1-4 | 2026-04 | 迭代原型：深色SCADA主题→白色原版风格→加sidebar→加log条 |

本文档属 ARCBOS 内部保密材料  ·  未经授权禁止外传

EnergizeOS™ is a trademark of ARCBOS. All rights reserved.